Limit switches Interrupteurs de position / XCKWJ… - XCKWM… XCKWMR…	Zone 21 - 22/1 - 2 II 2 GD – Ex d e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66 / EC type examination certificate Numéro d'attestation d'examen CE de type : / INERIS 04ATEX0038X - IECEx INE12.0029X / (little risk of mechanic hazard - risque de danger mécanique faible)	EN/IEC 60079-0 / EN/IEC 60079-1 / EN/IEC 60079-7 / EN/IEC 60079-31	Positionsschalter Zone / Área 21 - 22/1 - 2 II 2 GD – Ex d e IIC T6 Gb EN/IEC 60079-0 / Ex tb IIIC T85°C Db IP66 / Interruptores de posición CE-Bescheinigungsnummer, Typ EN/IEC 60079-1 / XCKWJ… - XCKWM… Número de certificado de examen CE de tipo: EN/IEC 60079-7 / INERIS 04ATEX0038X - IECEx INE12.0029X EN/IEC 60079-31 / XCKWMR… (wenig mechanisches Gefahrenrisiko - riesgo de peligro mecánico escaso)	Interruttori di posizione Comutadores / XCKWJ… - XCKWM… XCKWMR…	Zona 21 - 22/1 - 2 II 2 GD – Ex d e IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db6 IP66 EN/IEC 60079-0 / Numero di attestazione d'esame CE di questo tipo EN/IEC 60079-1 Número de certificado de exame CE do tipo: EN/IEC 60079-7 INERIS 04ATEX0038X - IECEx INE12.0029X EN/IEC 60079-31 / (poco rischio di pericolo meccanico - pouco risco de perigo mecânico)

# Use of these devices must be solely limited to the function of limit switch.
These devices must be installed, used and maintained in accordance with:
- Standard EN 60079-14 (Explosive atmospheres), part 14 (Electrical installations design, selection and erection).
- Standard EN 60079-17 (Explosive atmospheres), part 17 (Electrical installations inspection and maintenance).
- Standard EN 60079-31 (Explosive atmospheres), part 31 (Equipment dust ignition protection by enclosure ‘'T").
- Standard NF C 15 100 (Low voltage electrical installations) – European equivalent: IEC 60364
- regulations governing setup of the zone or zones for which the devices were designed.
# We cannot accept any responsibility for failure to observe these regulations.
Device installation, operation and maintenance must be carried out by approved, qualified staff.
Special conditions for safe use : During the installation, the user will take into consideration that the equipment underwent only a shock corresponding to an energy of a low risk.

# C
Liability for manufacturer traceability (serial number specified on the certification
label) is ensured at the first known delivery destination

Spezielle Bedingungen zur sicheren Nutzung : Während der Installation wird der Benutzer zu berücksichtigen, dass das Gerät nur dann einen Schock erlebte Entsprechend einer Energie von einem geringen Risiko.

# gewährleistet.

Condizioni speciali per un uso sicuro : Durante l'installazione, l'utente dovrà prendere in considerazione il fatto che l'apparecchio ha subito solo una scossa corrispondente ad una energia di un basso rischio.

# Operation
- Before startup, check that the product has not been damaged (do not use a device if it is damaged).
- Check that the product's labeling specifications are compatible with the conditions permitted for the Ex zone at the site where it is being used : (Group II : Surface industries - Category 2 : high protection level - D: Dust - IPxx : degree of protection (protection against solids and liquids) - T85°C: max. surface temperature)
- Store products in their original packaging, in a dry place, T : -40° to +70°C
- On startup:
  - Connect the contacts (see specifications table). Clamp screws tightening torque : min. 0.8 N.m - max. 1.2 N.m.
  - Tighten the cable (Ø6 to 12 mm) in the fitted ISO M20 x 1.5 cable gland
  - Assemble and adjust the product: see page 2/2
  - Before closing the cover, ensure that the seal is in good condition and in the correct position
  - Ensure that the 2 screws (XCKM / XCKJ) or 4 screws (XCKMR) on the cover are tightened. Tightening torque: 0.8 N.m

# Inbetriebnahme
- Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob das Produkt beschädigt ist (nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen).
- Prüfen, ob die Angaben der Produktkennzeichnung mit den für die explosionsgefährdeten Zonen des Einsatzortes gültigen Bedingungen kompatibel sind. (
Gruppe II : Oberflächen-Industrie - Kategorie 2 : hohes Schutzniveau - D : Stäube - IPxx : Schutzart (Dichtigkeit gegenüber festen und flüssigen Stoffen) -
T 85 °C : max. Oberflächentemperatur).
- Produkte in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren, T: -40°... +70 °C.
- Bei der Inbetriebnahme :
  - Anschluss der Kontakte (siehe Kenndatentabelle). Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: min. 0,8 Nm - max. 1,2 Nm.
  - Kabel (Ø 6...12 mm) in der montierten Kabeleinführung ISO M20 x 1,5 anziehen.
  - Montage und Einstellung des Produkts : siehe Seite 2/2.
  - Vor dem Schließen des Gehäuses sicherstellen, dass der Dichtungsring in einwandfreiem Zustand und korrekt positioniert ist.
  - Sicherstellen, dass die 2 Schrauben (XCKM/XCKJ) und die 4 Schrauben (XCKMR) des Gehäuses korrekt angezogen sind. Anzugsmoment: 0,8 Nm.

# Avviamento
    - Prima dell'avviamento verificare che il prodotto non sia danneggiato (non avviare un dispositivo danneggiato).
    - Verificare che le indicazioni della marcatura del prodotto siano compatibili con le condizioni ammissibili per la zona Ex del sito di utilizzo: (Gruppo II : Industrie di superficie - Categoria 2 : alto livello di protezione - D : Polveri - IPxx : grado di protezione (tenuta ai solidi e ai liquidi) - T85°C : temperatura max. in superficie).
    - Conservare i prodotti nell'imballaggio originale, in un ambiente asciutto, T : -40°... +70° C
    - All'avviamento:
      - collegare i contatti (cfr. tabella caratteristiche). Coppia di serraggio delle viti ad anello: min 0,8 N.m - max 1,2 N.m;
      - fermare il cavo (Ø6… 12 mm) nel pressacavo ISO M20x1,5 montato;
      - montaggio e regolazione del prodotto : cfr. pagina 2/2;
      - prima di chiudere il coperchio verificare che la guarnizione di tenuta sia in buono stato e posizionata in modo corretto;
      - verificare il serraggio delle 2 viti (XCKM / XCKJ) e delle 4 viti (XCKMR) del coperchio. Coppia di serraggio: 0,8 N.m.

# L'utilisation de ces appareils doit se limiter à la fonction d'interrupteur de position.
Ces matériels doivent être installés, utilisés et entretenus conformément :
        - à la norme EN 60079-14 (Atmosphères explosives), partie 14 (Conception, sélection et construction des installations électriques).
        - à la norme EN 60079-17 (Atmosphères explosives), partie 17 (Inspection et entretien des installations électriques).
        - à la norme EN 60079-31 (Atmosphères explosives), partie 31 (Protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "T").
        - à la norme NF C 15 100 (Installations électriques à basse tension) - Équivalence Européenne : IEC 60364
        - aux règles de l'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles il a été conçu.
# Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité
L'installation, la mise en service et la maintenance de cet appareil doivent être réalisées par du personnel qualifié et habilité
# Conditions spéciales pour une utilisation sure :
Lors de l’installation, l’utilisateur devra tenir compte du fait que le matériel n’a subi qu’un choc mécanique faible.

# La responsabilité de la traçabilité constructeur (numéro de série indiqué
sur l'étiquette de certification) est assurée au premier lieu de livraison connu
La utilización de estos aparatos debe limitarse a la función de interruptor de posición.
Estos materiales deben instalarse, utilizarse y mantenerse conforme a :
- La norma EN 60079-14 (Atmósferas explosivas), Parte 14 (concepción, selección y construcción de las instalaciones eléctricas).
- La norma EN 60079-17 (Atmósferas explosivas), Parte 17 (Inspección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas).
- La norma EN 60079-31 (Atmósferas explosivas), Parte 31 (Protección del material contra la inflamación de polvo por envolvente «tD».).
- la norma NF C 15 100 (Instalaciones eléctricas de baja tensión) – Equivalencia europea: IEC 60364.
- Las reglas para la instalación aplicables al área o áreas para las que haya estado concebido.
# No nos hacemos responsables de la inobservancia de las normas anteriores.
La instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben llevarse a cabo por personal cualificado y autorizado.
Condiciones especiales para un uso seguro : Durante la instalación, el usuario deberá tener en cuenta que el equipo se sometió a sólo un choque correspondiente a una energía de bajo riesgo.
# La responsabilidad del seguimiento desde el origen del constructor (número de serie indicado en la etiqueta de certificación) se garantiza en el primer lugar de entrega conocido.
A utilização destes aparelhos deve limitar-se à função de comutador.
Estes materiais devem ser instalados, utilizados e sujeitos a manutenção, em conformidade com:
- a norma EN 60079-14 (Atmosferas explosivas), parte 14 (concepção, selecção e construção das instalações eléctricas).
- a norma EN 60079-17 (Atmosferas explosivas), parte 17 (Inspecção e entrevista das instalações eléctricas).
- a norma EN 60079-31 (Atmosferas explosivas), Parte 31 (Proteção de ignição de equipamento para poeira por invólucro “T”).
- a norma NF C 15 100 (Instalações eléctricas de baixa tensão) – Equivalência europeia: IEC 60364.
- as regras da arte de instalação da ou das zonas para as quais foi concebido .
# O não respeito pelas mesmas não implica a nossa responsabilidade.
A instalação, ligação e manutenção deste aparelho devem ser realizadas por pessoal qualificado e habilitado.
Condiçöes especiais para utilizaçäo segura : Durante a instalação, o usuário vai levar em consideração que o equipamento foi submetido a apenas um choque correspondentes a uma energia de baixo risco.
# A responsabilidade da rastreabilidade do construtor (número de série indicado
na etiqueta de certificação) é garantida no primeiro local de entrega conhecido.

Caractéristiques :
Características:
Características :

Mise en service :
- Avant la mise en service, vérifier que le produit n'a pas été endommagé (ne pas mettre en service un appareil endommagé).
- Vérifier que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d’utilisation : (Groupe II : Industries de surface - Catégorie 2 : haut niveau de protection - D : Poussières - IPxx : degré de protection (étanchéité aux solides et aux liquides) - T85°C : température max. de surface).
- Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, T : -40°... +70°C
- A la mise en service :
  - Raccordement des contacts (voir tableau caractéristiques). Couple de serrage des vis étriers : min 0,8 N.m - max 1,2 N.m.
  - Serrer le câble (Ø6...12 mm) dans le presse-étoupe ISO M20x1,5 monté.
  - Montage et réglage du produit : voir page 2/2.
  - Avant la fermeture du couvercle, s'assurer que le joint d'étanchéité est en bon état et correctement positionné.
  - S'assurer du serrage des 2 vis (XCKM / XCKJ) et des 4 vis (XCKMR) du couvercle. Couple de serrage : 0,8 N.m.
# Puesta en servicio
  - Antes de la puesta en servicio, verifique que el producto no esté dañado (no ponga en servicio un aparato dañado).
  - Compruebe que las indicaciones de las marcas del producto sean compatibles con las condiciones permisibles en el área Ex del lugar de utilización:
(Grupo II : industrias de superficie - Categoría 2 : alto nivel de protección - D : polvo - IPxx: grado de protección (estanqueidad de sólidos y líquidos) - T 85 °:C
temperatura máxima de superficie).
  - El producto debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco a una temperatura de -40° a +70 °C
  - Durante la puesta en servicio :
    - Conexión de contactos (véase la tabla de características). Par de apriete de los tornillos de estribo: mínimo 0,8 Nm - máximo 1,2 Nm
    - Apriete del cable (Ø de 6 a 12 mm) en el prensaestopas ISO M20x1,5 montado.
    - Montaje y ajuste del producto : véase la página 2/2.
    - Antes de cerrar la tapa, compruebe que la junta de estanqueidad esté en buen estado y correctamente colocada.
    - Asegúrese de apretar los 2 tornillos (XCKM / XCKJ) y los 4 tornillos (XCKMR) de la tapa. Par de apriete : 0,8 Nm.
# Ligação
      - Antes de ligar, verificar se o produto não está danificado (não ligar um aparelho danificado).
      - Verificar se as indicações de marcação do produto são compatíveis com as condições admissíveis para a zona Ex do local de utilização : (Grupo II : Indústrias de superfície - Categoria 2 : nível de protecção elevado - D : Poeiras - IPxx : grau de protecção (estanquidade aos sólidos e aos líquidos) - T 85° C : temperatura máxima à superfície).
      - Armazenar os produtos na embalagem de origem, em local seco, T : -40°... +70° C
      - Durante a ligação :
        - Ligação dos contactos (consultar a tabela de características). Binário de aperto dos parafusos de estribo : mín 0,8 N.m - máx 1,2 N.m.
        - Apertar o cabo (Ø6...12 mm) na caixa de empanque ISO M20x1,5 montado.
        - Montagem e regulação do produto: consultar a página 2/2.
        - Antes de fechar a tampa, certificar-se de que a junta de vedação está em bom estado e correctamente posicionada.
        - Verificar o aperto dos 2 parafusos (XCKM / XCKJ) e dos 4 parafusos (XCKMR) da tampa. Binário de aperto: 0,8 N.m.